{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":50,"n_cols":3,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"“Nel disciplinare alla pag 19 cap. 19.3 OFFERTA ECONOMICA, si menziona il “modello allegato al presente disciplinare” che però non si trova tra la documentazione di gara, si richiede di renderlo disponibile.”","Il modello  di presentazione dell''offerta economica e a tempo di cui al cap.19.3 OFFERTA ECONOMICA del disciplinare di gare è già disponibile per il download tra i documenti di gara denominato: \"4 - Offerta economica - tempo.pdf\".\r\nLink diretto per il download : https://asifoggia.traspare.com/fs_public_action?do=download_document&id=27145"]
[2,"In merito alla procedura in oggetto, si chiedono chiarimenti sulle modalità di partecipazione essendo le categorie OG10 non prevalente class I importo euro 249.070,16 percentuale del 16,601% e la categoria OS5 non prevalente class I euro 7.456,56 percentuale del 0,497%, si chiede se possiamo subappaltare le suddette categorie al 100% aggiungendo le somme subappaltate alla categoria prevalente, applicando il subappalto qualificante. Si chiede inoltre un chiarimento relativa alla categoria prevalente OS19, nel disciplinare di gara come requisito di partecipazione si chiede la SOA in class III ma l'importo in oggetto corrisponde ad una class III BIS.","- Fermo restando quanto stabilito dall’art. 105 del D.lgs.50/2016, il Subappalto qualificante è ammissibile nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.\r\n\r\n- Per mero errore è stata indicata la categoria prevalente OS19 di classificazione III invece della categoria prevalente OS19 di classificazione III-BIS. Pertanto la classificazione della prevalente OS19 da tener conto è di III-BIS.\r\n"]
[3,"Buongiorno, si richiede gentilmente, in caso di aggiudicazione a quanto ammontino indicativamente i costi di rimborso spese di pubblicazione","Il totale delle somme di pubblicazione del bando di gara sostenute ammontano a euro 2.285,21 oltre iva, alle quali andranno aggiunte quelle di pubblicazione dell’esito finale di gara."]
[4,"Buongiorno,\r\nin merito al sopralluogo, si chiede se possa essere effettuato da un delegato non dipendente dell'operatore economico.\r\nDistinti saluti","Il sopralluogo non può essere effettuato da un delegato non dipendente dell'operatore economico. \r\n\r\nArt.16 del DISCIPLINARE DI GARA: \"Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l’esclusione dalla procedura di gara trattandosi di irregolarità essenziale non sanabile di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.\""]
[5,"Buongiorno, si chiede di confermare se il DN delle tubazioni di ingresso e uscita impianto, ove prevista l’installazione in linea dei misuratori di torbidità e TSS ( e solo torbidità in uscita), è di 40mm in tubazione in PVC, come indicato a pag.128 dell’allegato ”ASI.FG – PE_A.001 – Relazione Generale”, o se si tratta di un refuso, in tal caso si chiede il DN effettivo delle due tubazioni. Distinti saluti","La misura DN 40 è corretta, tuttavia risulta essere un dato orientativo sulla scorta delle apparecchiature descritte in relazione."]
[6,"Buongiorno\r\nentrando sul portale e cliccando su  \"partecipa\" si apre un \"allert\" che dice:\r\n\"Caricamento non disponibile le finestre temporali per il caricamento  busta amministrativa e tecnica è possibile dal 22-6-2022 ore 13.00 al 26/06/2022 ore 19.00\". Sul Bando il termine ultimo di scadenza gara è il 22/06/22 ore 12.00.\r\nChiediamo chiarimento in merito.\r\nIn attesa di cortese riscontro porgiamo i nostri saluti","Riguardo le modalità di composizione della BUSTA AMMINISTRATIVA E TECNICA e le modalità di trasmissione delle stesse, si rimanda all'art.19-CONTENUTO DELL’OFFERTA e all'art.20-MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA del disciplinare di gara, oltre che al manuale operativo messo a disposizione tra i documenti di gara pubblicati."]
[7,"Buongiorno\r\nPremesso che abbiamo letto il manuale di partecipazione gare telematiche caricato a portale siamo a chiedere il seguente chiarimento per non trovarci in difficoltà al momento del caricamento documentazione di gara:\r\nA pagina 22 del disciplinare di gara nella tabella \"TIMING di GARA\" al secondo riquadro viene riportato:\r\n\"Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi (buste di gara) e per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica\" - in data 22/06/2022 ora 12.00.\r\nCHIEDIAMO CONFERMA che la frase \"caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica\"  ore 12.00 si tratti di REFUSO in quanto sul portale cliccando PARTECIPA non è possibile caricare nessun documento entro le ore 12.00 in quanto  la finestra temporale per il  caricamento si apre dal giorno  22/06/2022 ORE 13.00 al giorno 26/06/2022 ore 19.00.\r\nRestiamo in attesa di cortese riscontro.","Risulta essere un refuso. \r\nIl TIMING DI GARA va inteso come di seguito:\r\n\r\n- Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi (buste di gara) - 22 Giugno - ore 12:00;\r\n\r\n- Data di inizio caricamento documentazione di gara amministrativa e tecnica - 22 Giugno - ore 13:00;\r\n\r\n- Termine ultimo di caricamento documentazione di gara amministrativa e tecnica - 26 Giugno - ore 19:00"]
[8,"Buongiorno\r\ncon la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:\r\nConsiderato che il contratto sarà stipulato a corpo, si chiede di confermare se il computo metrico delle migliori da allegare all'offerta economica debba essere estimativo oppure no e quindi se debba contenere i prezzi unitari oppure no;\r\nNel caso in cui il computo metrico delle migliorie da allegare all'offerta economica debba essere estimativo, si chiede di chiarire se in tale computo vadano inserite gli importi al lordo dello sconto offerto dal partecipante oppure al netto di tale sconto;\r\nIn attesa di cortese riscontro porgiamo i nostri saluti","Si conferma che, come previsto dal disciplinare di gara, il computo metrico da allegare all’offerta economica relativo alle migliorie tecniche risulta essere di tipo estimativo con indicazione dei prezzi unitari. Si evidenzia come lo sconto da applicare relativo all'offerta economica è da riferirsi al compunto metrico di progetto e non delle migliorie offerte dall'impresa."]
[9,"Considerando che all'art. 9 pag. 6 del Disciplinare si indica un tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 259 giorni naturali e consecutivi.\r\nAll'art. 19.3.3 pag. 20 del Disciplinare si legge \"Il ribasso temporale non potrà essere superiore al 20% e, dunque, pari a giorni 52 giorni e, quindi, la durata complessiva della fornitura e dei lavori non potrà essere inferiore a giorni 208\".\r\nInfine considerando che 259 - 52 = 207, si chiede di chiarire qual'è la durata minima che è possibile offrire.\r\n","Per mero errore è stato riportato il valore di 52 giorni come ribasso temporale.\r\nLa durata complessiva della fornitura e dei lavori non potrà essere inferiore a giorni 208. Pertanto il massimo ribasso temporale non potrà superare le 51 giornate. (259-51=208)"]
[10,"-\tOfferta temporale: al punto 5. del Bando di gara è riportato come termine di esecuzione delle opere 259 giorni naturali consecutivi; al paragrafo 19.3 del Disciplinare, viene sottolineato poi che la durata dei lavori offerta non può essere inferiore a 208 giorni, inoltre viene indicato il numero di giorni massimo di riduzione pari a 52. Si chiede di chiarire se il numero massimo di giorni di riduzione da poter offrire sia pari a 51 o 52.\r\n\r\n-\tSi chiede conferma che gli articoli inseriti nel computo metrico estimativo con i codici PET_020 E PET_021 corrispondano a quelli descritti negli allegati ASI_FG_-_PE_C_017_-_Particolari_Costruttivi.pdf e ASI_FG_-_PE_B_008__Relazione_di_verifica_e_calcolo_fondazione_portali_a_bandiera\r\n\r\nSi rimane in attesa di un gentile riscontro.\r\n\r\nCordiali saluti","- Per mero errore è stato riportato il valore di 52 giorni come ribasso temporale. La durata complessiva della fornitura e dei lavori non potrà essere inferiore a giorni 208. Pertanto il massimo ribasso temporale non potrà superare le 51 giornate. (259-51=208)\r\n\r\n- Si conferma che gli articoli inseriti nel computo metrico estimativo con i codici PET_020 E PET_021 corrispondano a quelli descritti negli allegati ASI_FG_-_PE_C_017_-_Particolari_Costruttivi.pdf e ASI_FG_-_PE_B_008__Relazione_di_verifica_e_calcolo_fondazione_portali_a_bandiera"]
[11,"Con la presente si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento riferite alla procedura in oggetto:\r\n\r\n1.\tSi chiede conferma che, come previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, poiché codesta Amministrazione non ha previsto nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, sono subappaltabili le categorie indicate nell’art. 7 dell’Avviso nei limiti e con le modalità di seguito previsti: \r\na.\tCategoria OS19 prevalente – Entro il limite del 49,99% \r\nb.\tCategoria OG10 scorporabile – Subappaltabile integralmente entro il limite del 100%\r\nc.\tCategoria OS5 scorporabile – Subappaltabile integralmente entro il limite del 100%\r\n\r\n2.\tCon riferimento alla relazione tecnica di cui all’art. 19.2 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la stessa debba essere costituita da massimo 60 facciate, sia che essa sia prodotta in formato A4 che in formato A3.\r\n","1. Si conferma che, come previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 sono subappaltabili le categorie indicate nell’art. 7 dell’Avviso nei limiti e con le modalità di seguito riportati: \r\na.\tCategoria OS19 prevalente – entro il limite del 49,99% \r\nb.\tCategoria OG10 scorporabile – subappaltabile integralmente entro il limite del 100%\r\nc.\tCategoria OS5 scorporabile – subappaltabile integralmente entro il limite del 100%\r\n\r\n2. Con riferimento alla relazione tecnica di cui all’art. 19.2 del Disciplinare di gara, la stessa dovrà essere costituita da massimo 60 facciate, sia in formato ISO A4 che in formato ISO A3. Altresì in assenza di particolari esigenze al fine di rendere più agevole la consultazione degli elaborati si consiglia l'utilizzo del formato ISO A4 per la parte descrittiva e del formato ISO A3 per eventuali elaborazioni grafiche e/o planimetriche."]
[12,"Si chiede di chiarire a chi spetta l’onere per la predisposizione e l’ottenimento dei permessi come citati al Cap. 20 del documento “Relazione Generale”, se al Committente oppure all’ Appaltatore.","Permessi e autorizzazioni di cui al Cap.20 della \"Relazione Generale\" sono di competenza della stazione appaltante."]
[13,"Buongiorno\r\ncon la presente siamo ad inviare la richiesta dei seguenti chiarimenti:\r\n1 - Visto che nel documento \"ASI_FG_-_PE_A_003_-_Computo_Metrico\" non è prevista nessuna voce per la realizzazione dei plinti di fondazione dei portali (scavo, casseforme, calcestruzzo, acciaio, discarica, etc…), si chiede conferma che gli stessi sono esclusi dal presente appalto e saranno realizzati da terzi;\r\n2 - Nel documento \"ASI_FG_-_PE_A_003_-_Computo_Metrico\" sono inidicati 748 metri di tubo PE da fornire (voce PET_002). Tali metri coincidono con la lunghezza della minitrincea (voce PET_001). Di conseguenza, si ricava che il numero di tubi da prevedere nello scavo in minitrincea è pari ad 1. Tuttavia, nel documento \"ASI_FG_-_PE_C_016\" e nel documento \"ASI_FG_-_PE_A_001\" (pag. 81) è riportato che il numero di tubi da prevedere nella minitrincea è pari a 2. Si chiede di confermare che è da fornire 1 tubo in PE così come inserito in computo metrico (748 m di tubo).\r\n3 - Nel documento \"ASI_FG_-_PE_A_014_-_Capitolato_Speciale_dAppalto_-_CORRETTO\" all'art. 43 comma 1 è indicato che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Invece, nel bando di gara (al punto 8) e nel disciplinare (art. 7) è indicato che il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto. Vista la suddetta incongruenza, si chiede di chiarire la quota percentuale massima subappaltabile.\r\nIn attesa di cortese riscontro porgiamo i nostri saluti ","1 - Si faccia riferimento alle voci a corpo PET_020 e PET_021 presenti nel CME. 2 - I metri non coincidono con la lunghezza della minitrincea, in quanto in alcune tratte di minitrincea c'è il passaggio di più cavidotti. 3 - Come previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 sono subappaltabili le categorie indicate nell’art. 7 dell’Avviso nei limiti e con le modalità di seguito riportati: a. Categoria OS19 prevalente – entro il limite del 49,99%; b. Categoria OG10 scorporabile – subappaltabile integralmente entro il limite del 100%; c. Categoria OS5 scorporabile – subappaltabile integralmente entro il limite del 100%"]
[14,"In merito all’installazione dei portali, nel documento “Elenco Prezzi” sono riportate le seguenti Voci: \r\n\r\n-  Nr. 30-PET_020 “Fornitura e posa in opera di portale a bandiera con nr. 2 faretti di illuminazione a LED, ivi compreso ogni onere  e magistro per dare l'opera a perfetta regola d'arte”;\r\n- Nr. 31-PET_021 “ Fornitura e posa in opera di portale a cavalletto con nr. 4 faretti di illuminazione a LED, ivi compreso ogni onere e magistro per dare l'opera a perfetta regola d'arte”.  \r\nSi chiede di chiarire come saranno compensate le opere civili per l’esecuzione dei plinti in calcestruzzo, come riportati nel documento “Particolari Costruttivi”, aventi dimensioni 1,70 mt x1,70 mt x 1,00 mt                   (tot. n° 17 pz).   \r\n","Le voci evidenziate sono a corpo, pertanto, ivi comprese di ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola dell'arte"]
[15,"In riferimento alla seguente Voce del documento Elenco Prezzi Nr.11-PET_001 “Scavo a cielo aperto di ridotto dimensioni…..ecc..ecc..”, si chiede di chiarire se come ripristino in conglomerato bituminoso, è inteso il rispristino finale tramite il tappeto d’usura in asfalto a caldo ? In caso affermativo indicarne la larghezza.","Il ripristino da eseguirsi per la voce di elenco prezzi evidenziata è pari a 50 cm come evidenziato nell'elaborato progettuale PE_C.016 Planimetria Generale – Tratte Minitrincea da Realizzare e Localizzazione Quadri ENEL"]
[16,"Buon pomeriggio\r\nchiediamo conferma che il punto \"C: Capacità Tecniche e Professionali \" della sezione \"IV Criteri e Selezione \" del \"DGUE espd-response\" NON DEBBA ESSERE COMPILATO in quanto la comprova del requisito \"Capacità economica-finanziaria-tecnica-organizzativa\" si comprava con l'ATTESTATO SOA come riportato nel disciplinare di gara al punto 12.2 (pagina 9).\r\nIn attesa di cortese riscontro porgiamo i nostri saluti.","Si conferma che il punto \"C: Capacità Tecniche e Professionali \" della sezione \"IV Criteri e Selezione \" del \"DGUE espd-response\" non necessita di essere compilato in quanto come previsto dal disciplinare di gara è richiesta l'attestazione SOA come comprova  del requisito di \"capacità economica e finanziaria e tecnica - organizzativa\""]
[17,"Buongiorno\r\ncon la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:\r\nNel documento \"ASI_FG_-_PE_A_001_-_Relazione_Generale\" è indicato (parag 11, pag. 103) che \"...Tutte le telecamere saranno installate a parete o su palo esistente\". Invece, nel documento \"ASI_FG_-_PE_B_007_-_Relazione_Specialistica_-_Postazioni\" per la postazione n. 24, 30 è riportato che esse saranno installate su un palo di nuova fornitura. Visto però che in computo metrico estimativo non sono previsti nuovi pali, si chiede conferma che quanto riportato nella relazione specialistica sia un refuso e che non ci siano nuovi pali da fornire. In caso contrario, si chiede di conoscere le caratteristiche del palo da fornire, dimensioni del plinto di fondazione, dimensioni dei pozzetti di raccordo/ispezione con relativi chiusini, caratteristiche materiale per impianto di messa a terra e con quali voci di computo saranno pagate le relative voci di fornitura e posa.\r\nIn attesa di cortese riscontro porgiamo i nostri saluti ","Si faccia riferimento a quanto stabilito dalla relazione generale \"ASI_FG_-_PE_A_001_-_Relazione_Generale\""]
[18,"Buongiorno,\r\ncon riferimento alla gara in oggetto, si richiede:\r\n- al capitolo 4.1.5 “Integrazione della Piattaforma Software OCR” viene citato esplicitamente il software “CPS Manager”, il prodotto indicato è vincolante per la produzione dell’offerta o sono contemplate anche soluzioni equivalenti o migliorative?\r\n- al capitolo 5.1.3 “Server per Piattaforma VMS di tipo HUSKY 1800R con 144TB di Storage” viene citato esplicitamente l’articolo “HUSKY 1800R”, il prodotto indicato è vincolante per la produzione dell’offerta o sono contemplate anche soluzioni equivalenti o migliorative?\r\n- al capitolo 9.1.8 “Caratteristiche minime degli apparati di trasmissione Link PtP a 24GHz” viene citato esplicitamente l’articolo “AF-24, AF-24HD, AF-5, AF-5U” del brand Ubiquiti, queste, per loro natura, presentano dei protocolli e delle caratteristiche prettamente proprietari, come ad esempio “airFiber®”, “airFiber LED display” o similari,  il prodotto indicato è vincolante per la produzione dell’offerta o sono contemplate anche soluzioni alternative, che pur non possedendo tecnologie specifiche del brand, hanno altresì tecnologie equivalenti o migliorative?\r\n- al capitolo 11 “TELECAMERE DI AVVISTAMENTO”, sotto capitolo 11.1.1 “Caratteristiche di Tipo Bullet 4K”, viene citato esplicitamente il brand AXIS, queste, per loro natura, presentano dei protocolli e delle caratteristiche prettamente proprietari, come ad esempio “AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard” o similari,  il prodotto indicato è vincolante per la produzione dell’offerta o sono contemplate anche soluzioni alternative, che pur non possedendo tecnologie specifiche del brand, hanno altresì tecnologie equivalenti o migliorative?\r\n- al capitolo 11 “TELECAMERE DI AVVISTAMENTO”, sotto capitolo 11.1.2 “Caratteristiche Telecamera di Tipo OCR con Ottica Contestuale da 5Mpx” viene citato esplicitamente il brand SELEA, il prodotto indicato è vincolante per la produzione dell’offerta o sono contemplate anche soluzioni alternative e nello specifico, si chiede se il parametro “Telecamera alta risoluzione con doppio sensore (5+5 Megapixel) di serie” possa essere considerato comparabile ad altre tecnologie che consentono di ottenere comunque la doppia immagine alla risoluzione di 5mp (di contesto e CROP image) come ad esempio si potrebbe ottenere attraverso tecnologia “dual shutter”, la quale garantisce il medesimo risultato (o superiore) con una sola ottica a bordo camera?\r\n- al capitolo 11 “TELECAMERE DI AVVISTAMENTO”, sotto capitolo 11.1.3 “Caratteristiche Telecamera Panoramica a 360° con PTZ 40x”, viene citato esplicitamente il modello AXIS Q6010-E e AXIS Q6010-E, queste, per loro natura, presentano dei protocolli e delle caratteristiche prettamente proprietari, come ad esempio “AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard” o similari,  il prodotto indicato è vincolante per la produzione dell’offerta o sono contemplate anche soluzioni alternative, che pur non possedendo tecnologie specifiche del brand, hanno altresì tecnologie equivalenti o migliorative?\r\n\r\nGrazie","Si dovranno fornire apparecchiature aventi caratteristiche similari a quelle utilizzate nel progetto esecutivo o migliorative"]
[19,"Buonasera,\r\ncon la presente si chiedono i sottostanti chiarimenti:\r\n-\tIn riferimento alla VdC PET_012 dell’elaborato A.003 “Computo Metrico Estimativo”,, si chiede conferma che:\r\no\tIl box in vetroresina è di dim. 750x500x330 (mentre nell’elaborato B.007 si evince che le misure previste sono 550x460x260)\r\no\tLa voce non contempla la fornitura di Gruppo di Continuità\r\n\r\n-\tIn riferimento alla VdC PET_013 dell’elaborato A.003 “Computo Metrico Estimativo”, si chiede conferma che:\r\no\tIl box in vetroresina è di dim. 750x500x330 (mentre nell’elaborato B.007 si evince che le misure previste sono 550x460x260)\r\no\tLa voce non contempla la fornitura di Gruppo di Continuità\r\n\r\n-\tIn riferimento all’Elaborato C.005 “Planimetria Hiperlan” si chiede conferma che:\r\no\tIl link radio HOP<->Post 17 è da realizzare (mentre nell’elaborato C.001 non è presente) e a quale voce del CME associarlo?\r\no\tIl link radio Post17<->SS544-2 è da realizzare (mentre nell’elaborato C.001 non è presente) e a quale voce del CME associarlo?\r\nIn attesa distinti saluti\r\n","A.\tSi dovranno fornire carpenterie con caratteristiche similari o migliorative rispetto a quanto previsto da Computo Metrico;\r\nB.\tLe postazioni di campo saranno equipaggiate con Gruppo di Continuità di tipo on-line doppia conversione avente le seguenti caratteristiche minime:\r\ni.\tdati in ingresso 230Vac – 2,5A;\r\nii.\tdati di uscita 24Vdc – 10A;\r\niii.\ttemperatura di esercizio -25 ÷ +70°C.\r\nC.\tIl link radio HOP/Post.17 non è previsto da Progetto Esecutivo, pertanto, si chiede di realizzare un link radio di ridondanza tra la Post.17 e SS544-2 facendo riferimento alla voce di Computo Metrico PET_016.\r\n"]
[20,"Buongiorno\r\ncon la presente si chiede il seguente chiarimento:\r\nSi chiede conferma che in totale i metri di tubo in PE da fornire e posare è pari a 748 m. In caso contrario quanti sono i metri da fornire e posare?\r\nIn attesa di cortese riscontro si porgono i nostri saluti","Si conferma quanto previsto da Computo Metrico Estimativo."]
[21,"Si chiede una proroga al termine per la presentazione delle offerte di almeno 15 giorni solari, considerata la mole di documenti da analizzare, le tempistiche per avere le quotazioni dei materiali da distributori specialistici, oltre alla complessità della documentazione tecnica da sviluppare.","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]
[22,"Buongiorno,\r\nSi chiede conferma che un RTI costituendo in cui la Mandataria possiede SOA OS19 CL III e la Mandante SOA OS 19 CL I, rispetti i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-organizzativa richiesti in merito alla categoria prevalente.","Ai sensi dell'art.61 comma 2 del D.P..R. 207/2010 \"La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.\""]
[23,"Per quanto riguarda la posa della fibra ottica, in totale nel C.M.E. ci sono 22.724 mt la quale si presume dovrà essere posata nelle tubazioni esistenti della P.I.\r\n_Ci sono già in essere “Convenzioni con il Comune di Foggia” per l’utilizzo di tali tubazioni ?\r\n_Nel caso in cui le tubazioni della P.I. siano sature e/o ostruite, considerato che è un appalto a corpo; nel caso necessitino nuovi scavi con relativa infrastruttura/tubazione, come saranno compensati ?\r\n","L'impianto di illuminazione pubblica è di gestione del Consorzio ASI di Foggia, di recente è stata effettuata una manutenzione alla distribuzione pertanto non ci attendiamo situazioni gravose dal punto di vista dell'infilaggio dei cavi. Ad ogni modo, trattandosi di un appalto a corpo sarà cura dell'operatore economico gestire tali eventualità."]
[24,"Buongiorno,\r\nin merito alla procedura si richiede una proroga di 20 giorni rispetto alla scadenza fissata considerata la complessità del progetto.\r\n","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]
[25,"Buongiorno\r\nchiedo conferma che il numero seriale della marca TSD che si appone sugli archivi informatici utilizzando il sistema DIKE - INFOCERT SPA sia quello denominato:\r\n\"seriale del timestamp\" \r\nin quanto non troviamo nello spazio verifica/dettagli indicazioni quali \"numero di serie\"- \"numero seriale\" - \"serial number\".\r\nRingrazio anticipatamente e porgo i miei saluti","Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma TRASPARE https://asifoggia.traspare.com/accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi (\"Numero seriale\", \"Numero di serie\", \"Serial number\", …). Il \"timestamp\" è una marca temporale."]
[26,"Gentile Amministrazione,\r\n\r\ncon la presente si prega di confermare che così come disposto dall'art. 92 del DPR 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.\r\n\r\nin attesa, cordiali saluti","Si conferma quanto disposto dall'art.92 comma 1 del DPR 207/2010."]
[27,"Buongiorno,\r\nè possibile effettuare il sopralluogo come operatore singolo e successivamente partecipare in RTI costituendo, allegando alla documentazione amministrativa gli attestati di sopralluogo di tutti i componenti del raggruppamento?\r\nCordialmente","Art. 16 del Disciplinare di Gara: \"....In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori....\""]
[28,"Buongiorno\r\ncon la presente siamo a richiedere ulteriori chiarimenti di seguito riportati:\r\n1 - Per l'installazione dei nuovi portali sarà necessario prevedere la chiusura parziale o totale delle corsie stradali. Poiché tale attività non è valorizzata né all'interno del computo metrico \"ASI_FG_-_PE_A_003_-_Computo_Metrico\" di gara né nel documento \"PE_A_006_-_Computo_Costi_della_Sicurezza\" si chiede di chiarire in quale voce tali oneri sono stati considerati dalla Stazione Appaltante\r\n2 - In ragione del fatto che per molte installazioni il progetto fornito indica l'installazione su pali esistenti, si chiede di confermare che tali pali esistenti sono stati ritenuti idonei dal progettista della stazione appaltante previa apposita verifica di carico e che quindi non saranno a cura dell'appaltatore gli oneri per asseverazioni/verifiche statiche di tali strutture.\r\n3 Con riferimento al criterio n. 4 dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire qual è la durata del periodo di garanzia richiesto\r\n4 Con riferimento al criterio n. 4 dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire i riferimenti da migliorare in termini di tempi di intervento, risoluzione guasto bloccante e non bloccante, gestione dell'obsolescenza tecnologica\r\n5 Nella documentazione ricevuta non abbiamo trovato i seguenti documenti\" Schema di Contratto, Disciplinare Tecnico per Concessione Videosorveglianza, Regolamento Videosorveglianza per Area ASI\". Si chiede di ricevere tale documentazione.\r\nCordiali Saluti","1.I lavori da eseguirsi sono a corpo, pertanto, si dovranno tenere in conto tutti gli oneri annessi alla realizzazione dell’opera finita e funzionante secondo la regola dell’arte;\r\n2.Non sono state eseguite prove di carico, pertanto si ritiene idoneo quanto indicato dal progettista;\t\r\n3.Il periodo di garanzia minino stabilito per legge  è pari a n.ro 2 anni;\r\n4.A discrezione dell'operatore economico;\r\n5.Per l’esecuzione dei lavori non occorrono i documenti evidenziati.\r\n"]
[29,"Buongiorno, ringraziandovi per la celere risposta, siamo a chiarire che attualmente stiamo valutando la forma di partecipazione, pertanto non sappiamo ancora se parteciperemo in RTI o come singolo operatore economico. Tanto premesso, se richiediamo ed effettuiamo il sopralluogo come operatore singolo, l'attestato è ritenuto valido nel caso in cui ci si presenti in RTI esclusivamente solo con il 'nostro' attestato di sopralluogo? ","E' ritenuto valido."]
[30,"Chiediamo conferma che l'archivio informatico - file ZIP - BUSTA AMMINISTRATIVA, BUSTA TECNICA e BUSTA ECONOMICA debba essere solo marcato temporalmente con marca TSD in quanto TUTTI i documenti all'interno degli archivi informati sono firmati digitalmente dal Procuratore Speciale.\r\nIn attesa di cortese riscontro porgiamo i nostri saluti ","La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara.\r\nLa marcatura temporale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file.zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara."]
[31,"In merito all’ Art. Nr3_Pet 003 del documento Elenco Prezzi “Fornitura e posa in opera di adeguamento Sala Operativa, ivi compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfetta regola d arte”; non si evince in nessun documento quali forniture sono da eseguire e quali interventi di adeguamento saranno da realizzare.\r\nSi chiede di chiarire.\r\n","Opere di adeguamento della sala finalizzata al corretto funzionamento degli apparati previsti, oltre ogni altro eventuale intervento migliorativo proposto dall'operate economico."]
[32,"Prot.N.C0268/DC/MG/cp\r\nCon riferimento al documento denominato \"5 - Domanda e dichiarazione art.80\", si prega di confermare che al punto 8), dove non è prevista una alternativa, si possa barrare completamente il paragrafo,  per dichiarare la NON autorizzazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.\r\nCon l'occasione si richiede una proroga di 10 (dieci) giorni sulla scadenza, ciò anche a vantaggio di Codesta Amministrazione a fronte di una maggiore partecipazione e concorrenzialità.\r\nIn attesa di un cortese riscontro si inviano distinti saluti.\r\n","- Fermo restando la possibilità in questa fase di NON autorizzare a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione di gara come indicato della \"Domanda di partecipazione\", si informa che ai sensi del regolamento interno consortile riguardo l'accesso civico, in caso di richiesta di  accesso agli atti verrà ad ogni modo inviata richiesta al controinteressato come riportato dall'art Art. 7 - \"Diritti dei controinteressati\": \"1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’Ufficio responsabile del procedimento individua i soggetti controinteressati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai quali è data comunicazione dell’istanza, mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Consorzio o con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Consorzio. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.\"\r\n\r\n- Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte.\r\n\r\n"]
[33,"In riferimento alla seguente Voce del documento Elenco Prezzi Nr.52-PET_040:\r\n“Fornitura e posa in opera di Sedimentatore Secondario composto da centralina multiparametrica, completa dello shelter di protezione dalle intemperie e corredata dei 5 sensori ad immersione, ognuno provvisto della propria armatura di sostegno per l'immersione e la misura dei fanghi, realizzata con il profilatore a immersione, ivi compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte”, si chiede:\r\n_a) indicazione delle dimensioni dello shelter da fornire, oltre di indicare le S.T. dei materiali con cui dovrà essere realizzato (es. pannelli sandwich, prefabbricato in calcestruzzo, ecc..) ?\r\n_b) di quali impianti dovrà essere  equipaggiato/allestito lo shelter ?\r\n_c) dove andrà posizionato lo shelter, su una platea già esistente ? oppure la platea dovrà essere realizzata ex-novo ?\r\n_d) per il collegamento tra shelter ed impianti esistenti le tubazioni interrate sono esistenti ? oppure saranno necessari nuovi scavi di raccordo ? (In caso indicarne i mt/lineari).\r\n_e) autorizzazione, permessi, concessione edilizia, oneri di urbanizzazione, ecc..;  sono tutti oneri del  Committente ?\r\n","Lo shelter stradale a servizio del Sedimentatore Secondario dovrà essere dimensionato atto a contenere tutte le apparecchiature attive e passive."]
[34,"Spett.le Ente,\r\ncon la presente per richiedere una proroga di 2 settimane vista la complessità del progetto e le numerose richieste di chiarimenti.","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]
[35,"Buongiorno, \r\nsiamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n1.\tLa Piattaforma del sistema di supervisione descritta nel Capitolato ha peculiarità con specifiche tecniche ben definite incongruenti fra loro, in particolar modo deve essere sviluppata in ambiente Linux, ridondato e virtuale iperconvergente. – il VMS Milestone non risponde a tali requisiti e non ha Plug-in che rispondano alle specifiche. Inoltre, si richiede che il sistema sia noto e già installato con successo in diverse installazioni multi- sito, chiediamo conferma di tali caratteristiche, non essendo a conoscenza di quantitativi e metodiche di tali installazioni.\r\n2.\tPer quanto riguarda gli Switch di accesso, questi devono supportare il protocollo EAPS, tuttavia, gli switch di riferimento Microtick e Lantech non supportano tale protocollo.  Si richiede se la marca è vincolante o se è vincolante il protocollo,\r\n3.\tPer quanto riguarda gli Host, quelli citati sono compresi nella fornitura o dobbiamo intendere che debbano essere recuperati quelli esistenti, in tal caso quali sono le specifiche delle macchine a nostra disposizione?\r\n4.\tPer quanto riguarda il Sistema Controllo Accessi, la componentistica Hardware e Software non è presente nel CME, in che modo dovremmo valorizzare questa voce?\r\n5.\tPer quanto riguarda i Modulo BI, le componenti di tale piattaforma sono tutte specifiche del mondo microsoft, tuttavia, ci sembra di intendere che il sistema operativo che le ospita debba essere linux. Chiediamo quindi di specificare i sistemi operativi su cui tali componenti debbano essere eseguite.\r\n6.\tPer quanto riguarda il modulo BI, dove è riportato nel Computo Metrico Estimativo?\r\n7.\tPer quanto riguarda l’Adeguamento sala Operativa: esiste un dettaglio delle opere nel Computo Metrico Estimativo?\r\n8.\tPer quanto riguarda lo Switch Centro Stella, è richiesto come Fornitura? In caso affermativo, è riportato nel Computo Metrico Estimativo?\r\n9.\tPer quanto riguarda il DATA Protection e Penetration Test, tali attività, sono riportate nel Computo Metrico Estimativo?\r\n10.\tPer quanto riguarda il Patch Management, sulla base dei dettagli tecnici sulle specifiche richieste. Se deve essere attivo su piattaforma Linux, dove è riportata tale attività nel Computo Metrico Estimativo?\r\n","1. La piattaforma software dovrà essere già impiegata alla data di redazione dell’offerta tecnica in documentabili installazioni multi sito. Essa sarà basata lato server su sistema operativo Linux, in configurazione load balancing in architettura cluster in alta affidabilità. Il sistema opererà su Virtual Machine.\r\n2. La marca e il modello non sono vincolanti.\r\n3. Non è prevista alcuna integrazione\r\n4. Fare riferimento alla voce a corpo PET_003 “Fornitura e posa in opera di adeguamento Sala Operativa, ivi compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d arte.”\r\n5. La piattaforma software dovrà essere già impiegata alla data di redazione dell’offerta tecnica in documentabili installazioni multi sito. Essa sarà basata lato server su sistema operativo Linux, in configurazione load balancing in architettura cluster in alta affidabilità. Il sistema opererà su Virtual Machine.\r\n6. Non è prevista alcuna integrazione\r\n7. Fare riferimento alla voce a corpo PET_003 “Fornitura e posa in opera di adeguamento Sala Operativa, ivi compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d arte.”\r\n8. Fare riferimento alla voce di Computo Metrico PET_019 “Fornitura e Posa in Opera di Firewall, rispondente alle seguenti principali caratteristiche: - SSL-VPN Throughput: 1 Gbps; - Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 16.”\r\n9. Non è prevista alcuna integrazione\r\n10. Non è prevista alcuna integrazione"]
[36,"Buon pomeriggio, \r\nsi richiede proroga dei termini di gara.\r\nGrazie\r\n\r\nCicalese Impianti","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]
[37,"Vista la complessità e l'importanza del progetto, nonchè alla fondamentale richiesta di sopralluogo, con la presente si chiede una proroga di due settimane rispetto all'attuale scadenza di presentazione dell'offerta (22/06 p.v.). ","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]
[38,"Con riferimento alla nostra richiesta di sopralluogo, vista la mancata concessione di proroga e trovandoci nell'impossibilità di produrre un'offerta congrua e competitiva nei tempi brevi previsti dalla gara, ci troviamo, nostro malgrado, costretti a rinunciare alla partecipazione alla gara e di conseguenza ad annullare l'appuntamento per il sopralluogo \r\n\r\nCogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.","Va bene, buona giornata."]
[39,"In relazione al disciplinare di gara, articolo 21 A. ed in particolare punto 4 della griglia di valutazione tecnica in cui si recita \"Modalità e tempi di esecuzione dell’assistenza e mantenimento del sistema entro il periodo di garanzia\", si chiede di esplicitare in unità anni la durata del periodo di garanzia atteso/richiesto.","Il periodo di garanzia minino stabilito per legge è pari a n.ro 2 anni. \r\nAltresì si informa a tutti gli operatori economici che NON potranno essere prese in considerazione offerte migliorative aventi come oggetto specifico la \"MANUTENZIONE\" poiché non riconosciuto dal finanziamento Ministeriale oggetto del presente progetto."]
[40,"Buonasera,\r\npoichè nel computo metrico si fa riferimento al dispositivo FortiGate 1000D, ma si indica anche il Fortinet FG-100F, considerando la notevole differenza di prezzo dei due articoli, si chiede di confermare che l'articolo previsto sia il Fortinet FG-100F.\r\nDistinti saluti.","Il firewall deve essere rispondente alle seguenti principali caratteristiche\r\n- SSL-VPN Throughput: 1 Gbps;\r\n- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 16.\r\nPertanto il prodotto di riferimento è del tipo FG-100F."]
[41,"1.\tCon riferimento alla Relazione Generale (“ASI.FG – PE_A.001”), paragrafo 9.1.6, pag. 85, ed in particolare al seguente periodo:\r\n“L’obiettivo è quello di connettere le telecamere ubicate sul territorio comunale attraverso un’infrastruttura wireless dedicata a standard AC al CED di videoregistrazione e video management ubicata fisicamente all’interno del palazzo del municipio.\r\nAnalizzando l’ortografia del territorio attraverso delle mappe geografiche, in base al posizionamento delle telecamere, sono stati identificati due siti, tra quelli messi a disposizione dall’amministrazione, ritenuti idonei come Centro Stella wireless da cui diffondere il segnale radio per le postazioni periferiche, denominati:\r\n•\tCampanile - Orologio\r\nil suddetto sito verrà fornito anche di un link in modalità punto-multipunto che per la realizzazione del backbone.”.\r\n\r\nSi chiede di confermare che quanto riportato trattasi di refuso in quanto dalle coordinate indicate nella tabella successiva del paragrafo 9.1.6 e dalle planimetrie allegate alla documentazione di gara, il centro stella wireless risulta essere collocato presso la sede dell’ASI in Via Monsignor Fortunato Maria Farina, 62, 71122 Foggia FG con coordinate geografiche 41.44015N 15.55928E.\r\n\r\n2.\tCon riferimento alla Relazione Generale (“ASI.FG – PE_A.001”), paragrafo 2.1.2, pag. 10, ed in particolare alla seguente frase:\r\n“Composizione Sala Operativa con relativa Piattaforma Software:\r\n• n° 2 router per l’accesso da/per la rete WAN;”\r\n\r\nSi chiede conferma che connettività WAN e router non sono oggetto della gara, in caso contrario si prega di indicare in quale voce di computo metrico sono riportati i costi di fornitura router e attivazione e gestione del servizio di connettività.\r\n\r\n3.\tCon riferimento ai chiarimenti pubblicati ed in particolare alla risposta 19.c che riporta testualmente: \r\n“Il link radio HOP/Post.17 non è previsto da Progetto Esecutivo, pertanto, si chiede di realizzare un link radio di ridondanza tra la Post.17 e SS544-2 facendo riferimento alla voce di Computo Metrico PET_016.”\r\n\r\nSi prega di confermare che si richiede un secondo link di ridondanza tra la Post.17 e la SS544-2, entrambi con Antenne Hiperlan con caratteristiche pari alla device ePMP 200 indicata in relazione generale per il link tra Post.17 e SS544-2. In tal caso, si chiede di confermare che occorre considerare in computo metrico n. 4 antenne con riferimento alla voce 33 PET_016 in luogo delle 2 previste.\r\n\r\n4.\tCon riferimento al luogo di esecuzione e a quanto riportato nella documentazione di gara, in particolare:\r\n•\tal bando di gara par. 3.1: “Il luogo di svolgimento dell’appalto è per la quasi totalità delle postazioni nell’agglomerato ASI di Foggia “Loc. Incoronta” altresì sono previste alcune postazioni fuori dall’area industriale, nonché presso la Sala Operativa delle Questura e dei Carabinieri e della Polizia Locale di Foggia, oltre alla sede del Consorzio Industriale ASI di Foggia.” \r\n•\tal disciplinare di gara Art.7: “Il luogo di svolgimento dell’appalto è per la quasi totalità delle postazioni nell’agglomerato ASI di Foggia “Loc. Incoronta” altresì sono previste alcune postazioni fuori dall’area industriale, nonché presso la Sala Operativa delle Questura e dei Carabinieri e della Polizia Locale di Foggia, oltre alla sede del Consorzio Industriale ASI di Foggia.\r\n•\talla relazione generale Par. 2.1.2., pag. 10: \r\n“Interfacciamento Postazione operatore FF OO:\r\no\tn° 1 Postazione Operatore per la Questura di Foggia;\r\no\tn° 1 Postazione Operatore per il Comando Provinciale dei Carabinieri;\r\no\tn° 1 Postazione Operatore per la Polizia Stradale”\r\n•\tal Computo Metrico (ASI.FG – PE_A003) che riporta alla voce 12 la “Fornitura e posa in opera di postazione Operatore” per la sala operativa del Consorzio Industriale ASI di Foggia e alla voce 36 la “Fornitura e posa in opera di postazione Operatore” per le sedi: Questura di Foggia, Comando Provinciale Carabinieri, Polizia Municipale e Polizia Stradale.\r\nSi prega di voler chiarire se le sale operative destinate ad ospitare le postazioni operatore debbano essere in numero totale di 4 inclusa la sala operativa del Consorzio Industriale ASI di Foggia, come riportato nel bando, nel disciplinare di gara e nella relazione generale, o in numero totale di 5 come riportato alle voci 12 e 36 del Computo Metrico (ASI.FG – PE_A003).\r\n","1. Il centro stella wireless dovrà essere collocato presso la sede dell'ASI in Via Monsignor Fortunato Maria Farina, 62, 71122 Foggia FG con coordinate geografiche 41.44015N 15.55928E;\r\n2. Si faccia riferimento alla voce di computo metrico PET.003;\r\n3. Il link radio di ridondanza tra la Post.17 e SS544-2 è caratterizzato da una coppia di antenne come previsto da Computo Metrico PET_016 e dall'elaborato ASI.FG – PE_A.001 – Relazione Generale;\r\n4. Si faccia riferimento alle quantità riportate nel Computo Metrico Estimativo."]
[42,"Buongiorno,\r\n\r\n,vista la complessità progettuale dell'appalto, considerato che ad oggi ancora non sono pervenute quotazioni da parte dei vari \"vendor\" dei prodotti oggetto di gara, vista la prossimità della data di espletamento del sopralluogo a quella di scadenza della presentazione delle offerte, al fine di consentire un'analisi economica corretta e quindi di formulare un'offerta congrua e sostenibile, con la presente si chiede una proroga dei termini di presentazione dell'offerta pari ad almeno 20 giorni.","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]
[43,"-\tSi richiede di specificare se l’adeguamento impiantistico dei locali destinati a CED/Sala Operativa per renderlo conforme alla normativa citata CEI UNI EN 50518 sia a carico della Stazione Appaltante o del Fornitore? In caso affermativo si chiede di porre in evidenza quale sia la relativa parte del computo.\r\n\r\n-\tDall’analisi del documento denominato ASI_FG_-_PE_A_001_-_Relazione_Generale.pdf si rileva che l’esigenza della committenza non è di dotarsi di un sistema VMS (Video Management System) ma bensì di uno PSIM (Phisical Security Information Management). Dal paragrafo 3.1.2 la sigla VMS viene usata presumibilmente in sostituzione a PSIM (questo si evince anche nei paragrafi successivi in cui le prestazioni ed i servizi richiesti sono tipici di uno PSIM e non di un VMS.  \r\nSi chiede quindi chiarimento se debba essere fornito un Software Applicativo PSIM per la gestione della Sala Operativa e per l’integrazione degli impianti di Anti Intrusione, Controllo Accessi.\r\n\r\n-\tSi chiede conferma che per come riportato nella relazione ASI_FG_-_PE_A_001_-_Relazione_Generale.pdf il nuovo software dovrà essere messo in servizio con le funzionalità previste dalla norma UNI EN 50518 (vedi pag. 23 e 26) che regolamenta la realizzazione e la conduzione di un ARC.\r\n\r\n-\tSi richiede conferma che la soluzione progettata non risulta una soluzione basata su SRV e Storage con installato embedded con il sw del vendor, ma una architettura, basata su server con applicativo del vendor installato con licenza non OEM? \r\n\r\n-\tSi richiede conferma se, per come indicato alle pag. 29 e 30 deve essere prevista l’integrazione del nuovo software con un sistema di Controllo Accessi esistente, se SI, quale sia il sistema di Controllo Accessi?\r\n\r\n-\tSi chiede conferma se, per come indicato a pag. 34 paragrafo 3.1.8 deve essere fornita una soluzione di Cyber Security e Data Protection da applicare a tutta l’infrastruttura del cliente. Se SI si richiedono maggiori informazioni qualitative e quantitative sull’infrastruttura del cliente per dimensionare l’effort tecnico ed economico.\r\n\r\n-\tSi chiede se in fase di offerta sia possibile proporre un diverso posizionamento di alcune telecamere per massimizzare la copertura del territorio.\r\n\r\n-\tSi chiede se in fase di offerta sia possibile proporre una architettura dei link Wireless con topologia diversa e con frequenze diverse da quelle di progetto\r\n\r\n-\t\r\n-\tSi chiede conferma che l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni agli scavi e alle nuove opere (Pali e Portali) è a carico della Committente? \r\n\r\n-\tSi chiede conferma che la Gestione dei rapporti con ENEL per l’attivazione dei nuovi POD sono a carico della Committente?\r\n\r\n-\tSi chiedono indicazioni su come interpretare il contenuto del paragrafo 9.1.6 pag 85: nella documentazione di progetto non si sono individuate le informazioni e manca un progetto Anti Intrusione quali ad esempio una tavola con punti sensori magnetici e dispositivi\r\n\r\n\r\n\r\nIn considerazione dei presenti quesiti e della necessità di sviluppare la soluzione tecnica in funzione delle relative risposte della stazione appaltante, si richiede una proroga di 15 gg.\r\n\r\n","1. l'adeguamento impiantistico dei locali destinati a CED/Sala Operativa è oggetto di intervento, pertanto, si faccia riferimento alla voce di computo metrico Nr. 11 – PET_003;\r\n2. Il software di gestione deve integrarsi con i sottosistemi sistemi riportati nella relazione generale;\r\n3. I requisiti minimi del software di gestione sono descritte nella relazione generale;\r\n4. La soluzione progettuale è descritta dagli elaborati progettuali posti a base di gara;\r\n5. La soluzione progettuale è descritta dagli elaborati progettuali posti a base di gara;\r\n6. La soluzione progettuale è descritta dagli elaborati progettuali posti a base di gara;\r\n7. Le aree da monitorare non possono essere variate;\r\n8. La topologia di rete proposta sarà oggetto di valutazione, pertanto, gli apparati radio devono operare in bande di frequenza libere;\r\n9. l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni agli scavi e alle nuove opere (Pali e Portali) sono a carico della Stazione Appaltante;\r\n10. Le richieste di nuovo allaccio di fornitura elettrica sono a carico della Stazione Appaltante;\r\n11. L'architettura di rete è descritta dagli elaborati progettuali posti a base di gara, pertanto, non si ritiene opportuno concedere una proroga. "]
[44,"Buongiorno,\r\nin caso di RTI NON ancora costituito, è necessario presentare un documento specifico per la dichiarazione di impegno oppure come indicato nel disciplinare di gara al punto 19.1 lettera b) - DGUE- è sufficiente che tale dichiarazione sia riportata all'interno del DGUE stesso? \r\nCordialmente","Si conferma quanto riportato al punto 19.1 lettera b) del disciplinare di gara."]
[45,"Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti:\r\n1.\tIn riferimento alla categoria scorporabile OS5, se viene subappaltata al 100% è necessario produrre in fase di gara anche contratto di avvalimento della categoria o è sufficiente la dichiarazione di subappalto allegata in gara?\r\n2.\tIn caso di subappalto del 100% della categoria OS5 è necessario, visto il basso importo dei lavori previsti, che la ditta subappaltatrice/ausiliaria possieda la SOA o è possibile dimostrare le capacità tecnico economiche tramite altra documentazione? Se si, si chiede di elencare la documentazione necessaria per la comprova.","1. ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del Dlgs 50/2016, \"all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;\"\r\n2. ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera b) del Dlgs 50/2016, \"il subappaltatore SIA QUALIFICATO NELLA RELATIVA CATEGORIA e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;\""]
[46,"Buongiorno,\r\nsi chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI costituendo, la marca temporale debba essere apposta solo dalla mandataria.\r\nCordialmente","Si conferma"]
[47,"Buongiorno, \r\ncon la presene siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n1 Relativamente alla voce di computo PET_006 Telecamera Bullet notiamo un disallineamento tra le specifiche fornite nella voce di computo e la specifica tecnica, in particolare nella voce di computo si richiede una portata degli illuminatori IR integrati di 25m (\"a power-efficient IR LED Technology covering 25 meters (82 feet)\") mentre nella relazione generalesi indica \"con IR fino a 180m\" nella parte introduttiva (p.103) indicazione non confermata dalle caratteristiche tecniche riportate successivamente che, conformemente a quanto alla voce di Elenco,  ribadiscono \"Illuminazione IR OptimizedIR con LED IR da 850 nm ad elevata efficienza energetica e di lunga durata Ampiezza del raggio 25 m. o maggiore a seconda della scena\". Si chiede di confermare che il valore di 180 m richiesto in introduzione  della relazione generale è un refuso ed il parametro corretto è di 25 m. come alla voce di computo ed alle caratteristiche tecniche riportate nella scheda della relazione generale stessa.\r\n2 Con riferimento ai quadri di concentrazione ed ai quadri elettrici di postazione si chiede di confermare che la taglia degli UPS inclusi nella fornitura dovrà essere commisurata alla potenza totale erogata dai singoli quadri, in assenza di altre specifiche.\r\nIn attesa di cortese riscontro porgiamo i nostri saluti","1. La telecamera deve consentire di avere immagini chiare quando esistono aree di buio e di luce nella scena con caratteristiche per profondità di campo, risoluzione e contrasto dell'immagine ottimali. La telecamera dovrà essere equipaggiata con un illuminatore IR integrato che consente di illuminare le scene completamente scure fino a 25 metri (82 piedi);\r\n2. Le postazioni di campo saranno equipaggiate con UPS, di taglia commisurata alla potenza totale erogata dai singoli quadri, del tipo on-line doppia conversione avente le seguenti caratteristiche minime:\r\n-      dati in ingresso 230Vac – 2,5A;\r\n-      dati di uscita 24Vdc – 10A;\r\n-      temperatura di esercizio -25 ÷ +70°C."]
[48,"\r\n Spett,le Consorzio Asi Foggia,\r\nal fine di poter presentare un'offerta competitiva ed efficace, chiediamo la proroga di 10 giorni per la presentazione dell’offerta.\r\n\r\n\r\n","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]
[49,"Spett,le Consorzio Asi Foggia,\r\nal fine di poter presentare un'offerta competitiva ed efficace, chiediamo la proroga di 10 giorni per la presentazione dell’offerta.\r\n \r\n\r\n","Non sussistono le condizione per una proroga al termine per la presentazione delle offerte."]